重庆财经学院产业园1718号楼消防整改施工采购项目竞争性谈判文件(第二次)

- 项目概况

项目名称：重庆财经学院产业园1718号楼消防整改施工采购项目(第二次)
采购方式：竞争性谈判
采购需求：1718号楼三栋楼及连廊大厅等附属房屋的消防使用功能满足当地行政主管部门消防验收要求。

申请人的资格要求：

1．响应人具有独立承担民事责任的能力，需提供营业执照等证明文件；

2．响应人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，需提供近三年的年度财务报表； 3．响应人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4．响应人具有履行合同所必需的专业技术能力；

5．响应人参加政府采购活动前三年内，没有骗取中标行为，无不正当理由放弃中标（成交）行为，未进行过恶意投诉，在经营活动中没有违法、违规记录；

- 6．施工单位具备消防施工资质，具备承揽本工程的消防资质；

7．具有完善的质量保证和售后服务体系。

获取采购文件：

联系人：朱老师

联系电话：023-88968736

技术咨询：李老师，电话：18580068586

获取时间：2026年 6月4日下午17点前；

获取地点：重庆市巴南区龙洲湾尚文大道906号行政楼2420后勤处；

采购文件售价：200元。

（1）报名费收费账户：1001010120010030105，重庆财经学院，农村商业银行重庆巴南支行。

（2）汇款的响应方须在付款凭证摘要/用途中填写“重庆财经学院产业园1718号楼消防整改施工采购项目谈判文件购买费”，并在响应文件最后附纸质的转账凭证复印件。

（3）汇款截止时间：2026年6月4日下午17点前

（4）缴费凭证发至邮箱(1308772756@qq.com)。

（5）供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

谈判保证金、成交服务费	：

（一）谈判保证金

供应商应以现金的形式提供人民币6000元（大写陆仟元整）的谈判保证金。

非成交人的谈判保证金，现场退还；成交人与采购人签订合同后，谈判保证金自动转为履约保证金，多退少补。

（二）成交服务费

本项目将收取成交服务费，计算基数是成交通知书中载明的成交金额，按下表以差额定率累进法计算，并在此基础上八折收取。

| 中标金额（万元） | 工程类费率（%） |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.0 |
| 100-500 | 0.7 |

（三）谈判费用：无论谈判结果如何，响应人参与本项目谈判的所有费用均应由响应人自行承担。响应资格不得转让 。

响应文件提交：

截止时间：2026年6月8日上午9:00-9:30。

递交地点：重庆财经学院行政楼2412会议室。

勘察现场(重要):

响应人需进行现场实地勘察，文件中竞争性谈判项目内容为校方提供的相关材料，仅作参考，本项目需响应人自行现场勘察后报价，报名时默认响应人已进行现场勘察，后续问题自行承担。

勘察联系人：李老师，电话：1858006858

具体项目地点：重庆市巴南区云教育产业园17、18号楼。

第二章 供应商须知

响应文件格式：

1.响应函

2.法定代表人身份证明及授权委托书

3.响应人基本情况表

4.实质响应文件（含服务内容、技术方案，细分报价等）

5.相关资质证明及承诺

6.售后服务

7.业绩一览表

8.近三年财务报表（包括资产负债表、利润表和现金流量表）

9.近三年纳税、社保证明

10.近三年官网诚信证明截图

11.承诺函

12.响应文件PDF格式的电子档U盘一份。

响应文件份数：

正本1份、副本2份。

响应文件的密封：

使用响应文件袋,密封并在响应文件袋处加盖响应人单位章，同时响应文件大袋封套上写明

项目名称：重庆财经学院产业园1718号楼消防整改施工采购项目

响应人名称：             （响应人盖章）

响应文件 在开标前不得开启 规定写明相应内容。

如果响应文件大袋未按上述规定封装，采购人拒绝接收。

第三章 商务要求

1.交货时间及地点:

（1）交货时间：项目实施时间计划2026年6月15日-2026年7月25日，合同工期41天，7月26日前工程满足建设单位验收的要求，7月30日满足政府行政主管部门消防验收条件（政府行政主管部门需提前满足报建进件要求）。

（2）交货地点：重庆财经学院指定位置。

- 质量保证期和售后服务:

（1）质量保质期：本次整改项目（图纸和清单范围）所含内容质保期为2年，自政府行政主管部门验收合格之日起算；涵盖设备故障、线路缺陷及施工质量问题。

（2）售后服务：

①响应机制

| 故障等级 | 响应标准 |
| --- | --- |
| 紧急故障 | 2小时内抵达现场（如报警系统瘫痪、消防供水中断） |
| 一般故障 | 4小时内到场处置 |
| 技术咨询 | 7×24小时专属服务热线支持 |

- ②培训：付款之前，公司需要对建设单位的业务部门进行培训，并出具培训报告。

- ③质保期后，终身免费技术咨询，每年提供1次系统健康评估报告。

- 3.项目验收:达到建设单位工程验收要求和政府行政主管部门工程验收要求（不含向行政部门的报批报建），需满足2018年1月已经发布并实施的规范和标准，满足当地行政主管部门的消防验收要求。

4.付款条件:

支付条件：1.工程整改完成并达到政府行政主管部门的工程验收要求后15日内支付至合同金额的80%，2.结算完成后15日内支付至结算金额的90%（结算期30日），3.预留10%质保金2年后无质量问题30日内无息支付至结算金额的100%；

- 采购内容及技术要求

- （1）18C消防验收前整改工程量

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 实施工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程量小计 |
| 1 | 接线端子箱 | [项目特征] 1.名称:接线端子箱 2.线制:总线制 3.规格:按设计图要求 4.安装方式:按设计图要求 [工程内容] 1.本体及箱内元器件安装 2.校接线、摇测绝缘电阻 3.排线、绑扎、导线标识 4.调试 | 个 | 27 |
| 2 | 总线广播模块 | [项目特征] 1.名称:广播模块 2.规格:详设计 3.安装方式:按设计图要求 [工程内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 27 |
| 3 | 总线隔离器 | [项目特征] 1.名称:总线短路隔离器 2.类型:按设计 [工程内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 80 |
| 4 | 火灾事故广播安装 吸顶式扬声器(只) | [项目特征] 1.名称：火灾报警扬声器 | 个 | 300 |
| 5 | 智能光电感烟探测器 | [项目特征] 1.名称：智能光电感烟探测器 | 个 | 772 |
| 6 | 消防电话分机 | [项目特征] 1.名称：消防电话分机 | 个 | 3 |
| 7 | 编码输入模块 | [项目特征] 1.名称：编码输入模块 | 个 | 63 |
| 8 | 单输入输出模块 | [项目特征] 1.名称：输入输出模块 | 个 | 284 |
| 9 | 编码火灾声光报警器 | [项目特征] 1.名称：编码火灾声光报警器 | 个 | 87 |
| 10 | 带电话插孔的手动报警按钮 | [项目特征] 1.名称：带电话插孔的手动报 | 个 | 81 |
| 11 | 消火栓起泵按钮 | [项目特征] 1.名称：消火栓起泵按钮 | 个 | 138 |
| 12 | 火灾显示盘 | [项目特征] 1.名称：火灾显示盘 | 个 | 24 |
| 13 | 管内穿线 铜多芯软导线(芯以内)二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | [项目特征] 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJS-2*1.5 | m | 11132.27 |
| 14 | 照明线路单芯导线 照明线路导线截面(mm2以内)铜芯2.5 | [项目特征] 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号:WDZCN-BYJ-2.5 | m | 7085.02 |
| 15 | 照明线路单芯导线 照明线路导线截面(mm 2以内)铜芯4 | [项目特征] 1.名称：配线 2.配线形式：穿管 3.型号:WDZCN-BYJ-4mm2 | m | 1511.82 |
| 16 | 管内穿线 铜多芯软导线(芯以内)二芯 导线截面(mm2以内) 1.0 | [项目特征] 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号:WDZCN-RYYP-2*1.0 | m | 1962.96 |
| 17 | 管内穿线 铜多芯软导线(芯以内)二芯 导线截面(mm2以内) 1.0 | [项目特征] 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号:WDZCN-RYP-2*1.0 | m | 4019.66 |
| 18 | 管内穿线 铜多芯软导线(芯以内)二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | [项目特征] 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号:WDZCN-KBYJ-5-7*1.5 | m | 1544.72 |
| 19 | 防火门分机 | [项目特征] 1.名称：防火门分机HB-DCFJ | 只 | 1 |
| 20 | 防火门电动闭门器 | [项目特征] 1.名称：防火门电动闭门器 | 只 | 15 |
| 21 | 门磁开关 | [项目特征] 1.名称：防火门门磁 | 只 | 24 |
| 22 | WDZN-RVS-2*1.5 | [项目特征] 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号:WDZN-RYS-2*1.5 | m | 1381.18 |
| 23 | WDZN-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ-2.5 | m | 2205.14 |
| 24 | 电气火灾监控探测器 HS-L810S | [项目特征] 1.名称：电气火灾监控探测器 HS-L810S | 台 | 8 |
| 25 | WDZ-RVVSP-2*1.5 | [项目特征] 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号:WDZN-RVVSP-2*1.5 | m | 771.73 |
| 26 | SC20 | [项目特征] 1.名称：配管SC20 | m | 219.89 |
| 27 | 消防电源设备监控器 | [项目特征] 1.名称：消防电源设备监控器 | 台 | 2 |
| 28 | RYJS-2*1.5 | [项目特征] 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号:RYJS-2*1.5 | m | 561.35 |
| 29 | WDZBN-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号:WDZBN-BYJ-2.5 | m | 1122.7 |
| 30 | SC20 | [项目特征] 1.名称：配管SC20 | m | 26.3 |
| 31 | 挡烟垂壁 | [项目特征] 1.类型:梁下挡烟垂壁 [工程内容] 1.安装(成品) | m² | 33.48 |
| 32 | FM乙1742防火门 | [项目特征] 1.名称：FM乙防火门安装 | m² | 16.61 |
| 33 | 防火金属桥架CT-100*100 | [项目特征] 1、名称: 桥架 2、规格:100*100 3、其他要求：满足设计、规范、施工、验收要求 [工程内容] 1、桥架本体安装 2、防火堵封、防雷接地 3、包含桥架弯头、三通、四通等的安装及供应，桥架开孔等费用 4、桥架按规范要求穿防火分区等需加设之防火封堵、防火枕、防火泥等，不单独列项，纳入桥架(线槽)单价中。 | m | 52 |
| 34 | 镀锌钢管(沟槽连接)管道安装 公称直径(mm以内)150 | [项目特征] 1.安装部位：室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN150 | m | 15.80 |
| 35 | 防火封堵 | [项目特征] 1.柔性有机堵料 | 项 | 1 |
| 36 | 围栏拆除转运 |  | m² | 473 |
| 37 | 17#、18B#一层大厅幕墙新增开排烟窗 |  | m² | 30 |
| 38 | 18#C一层大厅防火门拆除 |  | m² | 7.92 |
| 39 | 18#C一层石膏板隔断 |  | m² | 19.6 |
| 40 | 18#C一层隔断腻子 |  | m² | 19.6 |
| 41 | 18#C一层隔断喷漆 |  | m² | 19.6 |
| 42 | 镀锌钢管(螺纹连接)公称直径(mm以内) 25 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN25 | m | 168.9 |
| 43 | 镀锌钢管(螺纹连接)公称直径(mm以内) 32 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN32 | m | 134.87 |
| 44 | 镀锌钢管(螺纹连接)公称直径(mm以内) 50 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN50 | m | 4.9 |
| 45 | 镀锌钢管(螺纹连接)公称直径(mm以内) 70 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN65 | m | 8.6 |
| 46 | 镀锌钢管(沟槽连接)管道安装 公称直径(mm以内)80 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN80 | m | 19.2 |
| 47 | 镀锌钢管(沟槽连接)管道安装 公称直径(mm以内)100 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 | m | 8.1 |
| 48 | 镀锌钢管(沟槽连接)管道安装 公称直径(mm以内)150 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN150 | m | 26.5 |
| 49 | 玻璃球直立型喷头 ZSTYZ15/68 68℃，K=80，DN15 | [项目特征] 1.安装部位:有吊顶 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 [工程内容] 1.喷头安装 2.密封性试验 | 个 | 165 |
| 50 | 18#C1-8层安装喷淋支管吊顶恢复 | [项目特征] 1.石膏板恢复 2.顶棚腻子 3.顶棚喷漆 | 项 | 1 |

- （2）17#、18#B消防验收前整改工程量

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 实施工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程量小计 |
| 1 | 拆除原单轨单帘防火卷帘门 |  | ㎡ | 115.4 |
| 2 | 安装双轨双帘防火卷帘门 | [项目特征] 1.类型: 双轨双帘防火卷帘门 [工程内容] 1.门运输、安装 2.防火卷帘及防火电机、卷轴、控制箱、按钮盒等配件的制作、安装 3.支架、导槽、附件安装 4.试开操作 5.门楣、包箱安装 6.按图纸及规范规定的其他工作 | ㎡ | 230.8 |
| 3 | 镀锌钢管(螺纹连接)公称直径(mm以内) 25 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN25 | m | 388.3 |
| 4 | 镀锌钢管(螺纹连接)公称直径(mm以内) 32 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN32 | m | 484 |
| 5 | 镀锌钢管(螺纹连接)公称直径(mm以内) 40 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN40 | m | 213 |
| 6 | 镀锌钢管(螺纹连接)公称直径(mm以内) 50 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN50 | m | 130 |
| 7 | 镀锌钢管(螺纹连接)公称直径(mm以内) 70 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN65 | m | 44 |
| 8 | 镀锌钢管(沟槽连接)管道安装 公称直径(mm以内)80 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN80 | m | 16 |
| 9 | 镀锌钢管(沟槽连接)管道安装 公称直径(mm以内)100 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 | m | 25 |
| 10 | 镀锌钢管(沟槽连接)管道安装 公称直径(mm以内)150 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN150 | m | 20 |
| 11 | 玻璃球直立型喷头 ZSTYZ15/68 68℃，K=80，DN15 | [项目特征] 1.安装部位:有吊顶 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 [工程内容] 1.喷头安装 2.密封性试验 | 个 | 480 |
| 12 | 18#C1-8层安装喷淋支管吊顶恢复 | [项目特征] 1.石膏板恢复 2.顶棚腻子 3.顶棚喷漆 | 项 | 1 |
| 13 | 防火金属桥架CT-100*100 | [项目特征] 1、名称: 桥架 2、规格:100*100 3、其他要求：满足设计、规范、施工、验收要求 [工程内容] 1、桥架本体安装 2、防火堵封、防雷接地 3、包含桥架弯头、三通、四通等的安装及供应，桥架开孔等费用 4、桥架按规范要求穿防火分区等需加设之防火封堵、防火枕、防火泥等，不单独列项，纳入桥架(线槽)单价中。 | m | 52 |
| 14 | 17#、18#B一层 FM乙1026防火门 | [项目特征] 1.名称：FM乙防火门安装 | m² | 70.2 |
| 15 | 17#、18#B屋顶层 FM甲1524防火门 | [项目特征] 1.名称：FM甲防火门安装 | m² | 43.2 |
| 16 | 拆除17#、18#B一层套装门 |  | m² | 70.2 |
| 17 | 17#、18#B一层防火门收口 |  | 项 | 1 |
| 18 | 7#、18#B 1-屋顶层防火封堵 | [项目特征] 1.柔性有机堵料 | 项 | 1 |
| 19 | 17#、18#B 1-8层明配KBG管刷防火涂料 |  | 项 | 1 |
| 20 | 17#、18#B 1-8层吊顶恢复 |  | 项 | 1 |
| 21 | 18#B 1-8层排烟口增加复位机构 |  | 套 | 14 |
| 22 | 18#B 1-8复位机构SC20明配管 | [项目特征] 1.名称：配管SC20 | m | 70 |
| 23 | 18#B 1-8复位机构钢丝绳 |  | m | 84 |
| 24 | 17#、18#B消防报警系统整改调试 |  | 项 | 1 |

- 注：以上表格内容为参考工程量，以实践勘察情况为主，在附件(2)---重庆财经学院产业园17、18B、18C号楼消防验收前整改综合报价清单中进行报价。

- 施工图纸

- 在附件(3)---重庆财经学院产业园【电气】【给排水】【建设】【暖通】施工图与附件(4)---重庆财经学院产业园17、18号楼消防改造施工图(仅限参考，以实践勘察为主)。

第五章 评审方法

本项目采用竞争性谈判合理低价法定标，在满足谈判文件全部实质性要求的条件下，结合报价、公司实力、售后服务方案等因素，综合择优确定成交候选人。

第六章 响应文件格式

一、响应函

（采购人）：

我方全面研究了“  ”项目谈判文件，决定参加贵单位组织的本项目。我方授权（姓名、职务）代表我方（响应单位的名称）全权处理本项目的有关事宜。

1.我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总响应价为人民币       万元（大写：       ）。

2.一旦我方能成为供应商，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后       日内完成项目，并交付采购人验收、使用。

3.我方为本项目提交的响应文件正本  份，副本  份，用于开价的“响应一览表  份。

4.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与响应有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

响应人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

二、法定代表人授权书

__________________（采购人）：

本授权声明：（响应人名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方 “ ” 项目采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

响应人名称（盖章）：

日    期：

附：法定代表人及被授权人身份证身印件

（若法定代表人亲自参加响应活动，需提供法定代表人身份证明，格式如下）

法定代表人身份证明书

×××（姓名、性别、年龄）在我公司（或者企业、单位）任×××（董事长、总经理等）职务，是我公司（或者企业、单位）的法定代表人。

特此证明。

×××公司（单位全称加盖公章）

×年×月×日

法定代表人住址：

电话：

附：法定代表人身份证身印件

## 三、响应人基本情况表

| 响应人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

响应日期:

## 四、实质响应文件（含服务内容、技术方案，细分报价等）

（根据采购要求由响应人自行编写）

报价清单详见附件（1）

五、 售后服务

（根据采购要求由响应人自行编写）

编写售后服务方案

- 相关资质证明及承诺

营业执照、 员工持证、荣誉等

七、响应业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间或在建 | 完成项目质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：响应人以上业绩需提供有关书面证明材料。

响应人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

响应日期:

八、近三年财务报表（包括资产负债表、利润表和现金流量表）

（根据采购要求由响应人自行编写）

九、近三年的纳税及员工社保缴纳证明

十、近三年官网诚信证明截图证明

十一、承诺函

__________________（采购人）：

本公司作为参加本次竞争性谈判的供应商，郑重承诺具备以下条件：

1．响应人具有独立承担民事责任的能力；

2．响应人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，并提供近三年的财务报表；

3．响应人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录，并提供近三年的纳税及员工社保缴纳证明；

4．响应人具有履行合同所必需的专业技术能力；响应方具有完成至少3 家民办本科高校的毕业生中长期发展跟踪调研报告编制工作，并提供证明材料；

5．响应人参加政府采购活动前三年内，没有骗取中标行为，无不正当理由放弃中标（成交）行为，未进行过恶意投诉，在经营活动中没有违法、违规记录；提供官网查询的诚信记录截图，参考查询网站：国家企业信用信息公示系统、信用中国等网站等；

6．响应人具有完善的质量保证和售后服务体系；

7.本项目不接受联合体响应。

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:

- 响应文件PDF格式的电子档U盘一份

十三、谈判文件购买费缴纳凭据

# （结束）